## Slide 1: Требования к сертификации систем и компонентов АСУ ТП при реализации зарубежных проектов
03.12.2018, г. Москва
Докладчики: Зятников А.Н., Казакова И.А.
АО «РАСУ»

## Slide 2
Содержание
Критерии классификации систем и функций контроля и управления
Международные организации по стандартизации
Общепромышленные требования
Международная ядерная квалификация
Критерии выбора нотифицированного органа

## Slide 3
Международная электротехническая комиссия, МЭК (International Electrotechnical Commission – IEC)
Международная организация по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO)
Национальные органы стандартизации:
Венгрия - MSZT; Финляндия - SFS, Германия – DIN,
Франция - AFNOR и т.д.
Институт инженеров электротехники и электроники , IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Международные организации по стандартизации
Notes: При реализации зерубежных проектов необходимым условием является применение международных стандартов. На слайде представлены основные организации по стандартизации, задачей которых является подготовка Международных стандартов.

## Slide 4
Требования безопасности. Структура серии стандартов.
1-ый уровень
2-ой уровень
3-ий уровень
IEC 61513
Требования к конкретным аспектам
IEC 61226 Классификация функций контроля и управления
IEC 60880
ПО компьютерных систем, вып.-их функции
кат. А
IEC 62671 Цифровые устройства ограниченной функциональности
IEC 62138
ПО компьютерных систем, вып.-их функции
кат. В и С
IEC
60780 Квалификация электрического оборудования
IEC 60987
Требования к разработке аппаратного обеспечения
IEC 61839
IEC 62117
IEC 62241
IEC 60709
IEC 62340
IEC 62566
IEC 60671 Контрольные испытания
Общие требования для систем контроля и управления, важных для безопасности
Требования к конкретным показателям
IEC 60671 Контрольные испытания
IEC 60671 Контрольные испытания
IEC 60671 Контрольные испытания
...
...
Notes: Документом верхнего уровня серии стандартов IEC (МЭК) является МЭК 61 513, который содержит общие требования к системам и оборудованию для контроля и управления, используемым для реализации функций, важных для безопасности АЭС. МЭК 61513 формирует основу, определяющие общие требования к СКУ.
МЭК 61513 содержит ссылки непосредственно на другие стандаты, раскрывающие основные вопросы, связанные с классификацией функций и систем, их характеристиками, обеспечением независимости систем, защитой от отказов по общнй причине, программным и техническим обеспечением автоматизированных систем и проектированием пунктов управления. Упомянутые стандарты, образующие второй уровень, должны раскрываться совмествно с МЭК 61 513 в качестве комплекта взаимосогласованных документов.
На третьем уровне находятся стандарты непосредственно не упомянутые в МЭК 61513, так как они касаются конкретного оборудования, технических методик или определенной деятельности. Как правило, эти документы могут использоваться сами по себе, однако по общим вопросам в них содержится ссылка на стандарты второго уровня.

## Slide 5
Все узлы, важные для безопасности, должны быть определены и классифицированы на основе их функции и их значимости с точки зрения безопасности.
Оборудование, выполняющее несколько функций, должно быть отнесено к классу безопасности, который соответствует наиболее важной функции, выполняемой этим оборудованием.
Источник: Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSR-2/1 Безопасность атомных станций. Проектирование
Оборудование станции
Узлы*, не важные для безопасности
*В данном контексте «узел» означает конструкцию, систему или элемент
Классификация систем и функций контроля и управления
Узлы*, важные для безопасности
Узлы*, связанные с безопасностью
Системы безопасности
Системы защиты
Системы обслуживания устройств безопасности
Вспомогательные средства системы безопасности
*В данном случае «узел» означает конструкцию, систему или элемент
Соответствие общепромышленным требованиям
Соответствие требованиям ядерной безопасности
Notes: Серия стандартов последовантельно детализирует принципы и основные аспекты безопасности, изложенные в правилах МАГАТЭ по безопасности АЭС и в серии руководств по безопасности МАГАТЭ, в частности SSR-2/1, устанавливающем требования по безопасности, закладываемые в проект АЭС.
В соотвествии с требованиями МАГАТЭ все системы и элементы систем, выжные для безопасности, должны быть определены и классифицированы на основе их функций и их значимости с точки зрения безопасности.
Для СКУ, не важных для безопасности, необходимо подтверждение соотвествия общепромышленным стандартам.
Для СКУ, важных для безопасности необходимо подтверждение как требованиям общепромышленных стандартов, так и стандартов ядерной безопасности.

## Slide 6
IEC 61513 Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования.
Критерии классификации систем и функций контроля и управления
IEC 61226 Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Классификация функций контроля и управления.
Необходимо учитывать, что в каждой стране сооружения АЭС возможно применение национальных требований к классификации
Классификация по безопасности систем и функций контроля и управления |  |  |  |  |  | 
IAEA NS-G-1.3 |  | Системы, важные для безопасности |  |  |  | Системы, не важные для безопасности
 |  | Безопасность |  | Связанные с безопасностью |  | 
IAEA SSG-30 | Функции | Кат. Безопасности 1 | Кат. безопасности 2 |  | Кат. безопасности 3 | 
 | Системы | Класс безопасности 1 | Класс безопасности 2 |  | Класс безопасности 3 | 
 |  | Системы, важные для безопасности |  |  |  | Неклассифицированные по безопасности
IEC 61513 | Функции | Класс 1 | Класс 2 |  | Класс 3 | 
IEC 61226 | Системы | Кат. А | Кат. В |  | Кат. С | 
IEEE |  | Системы, важные для безопасности |  |  |  | Не важные для безопасности
 |  | Связанные с безопасностью |  | Наименование отсутствует |  | 
EUR | Уровень функций безопасности/ систем | F1A | F1B |  | F2 | Неклассифицированные по безопасности
Notes: При классификации систем и функций контроля и управления в международной практике за основу берутся стандарты МЭК 61513 и МЭК 61226.
IEC 61513 Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования.
Настоящий стандарт устанавливает требования к системам контроля и управления и их оборудованию, которые предназначены для выполнения функций, важных для безопасности АС.
IEC 61226 Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Классификация функций контроля и управления.
Настоящий стандарт устанавливает критерии и методы, применяемые для отнесения функций контроля и управления АС к трем категориям — А, В и С в зависимости от важности функции для безопасности, а также для отнесения функций, не имеющих непосредственной важности для безопасности, к категории «неклассифицированная» (НК). Настоящий стандарт описывает общие характерные требования для каждой категории и устанавливает основные технические требования по таким вопросам, как обеспечение качества, надежность, испытания и обслуживание.
Но необходимо учитывать, что в каждой стране сооружения АЭС возможно применение национальных требований к классификации.

## Slide 7
Общепромышленные директивы Европейского парламента | Перечень стандартов
2014/30/EU Электромагнитная совместимость | https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en
2014/35/EU Низковольтное оборудование | https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/low-voltage_en
2014/32/EU Измерительные приборы | https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/measuring-instruments_en
2014/34/EU (ATEX) Взрывозащищенное оборудование | https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere_en
Общепромышленные требования
Notes: Системы и компоненты систем всех классов безопасности должны соотвествовать общепромышленным требованиям, которые раскрыты в директивах Европейского парламента.
Для венгерского и финского проектов они обязательны. По остальным зарубежным пректам данные требования уточняются.

## Slide 8
Производство | Проектирование
Модуль А Внутренний производственный контроль | 
Модуль А1 Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции | 
Модуль С Соответствие изделий испытанному образцу | Модуль В Испытание образцов изделий по правилам Европейского Союза с привлечением третьей стороны
Модуль D Наличие системы обеспечения качества производства | 
Модуль Е Наличие системы обеспечения качества испытаний и контроль изделий | 
Модуль F Испытание изделий третьей стороной | 
Модуль G Поштучное испытание изделий третьей стороной | 
Модуль H Наличие системы обеспечения качества проектирования, производства, испытаний и контроля | 
Источник Решение № 768/2008/ЕС Европейского Парламента и Совета
Процедуры оценки соответствия
Notes: Процедуры оценки соответствия раскрывают модули. Необходимые для применения модули, указаны в каждой из директив.

## Slide 9
Жизненный цикл СКУ, важных для безопасности по МЭК 61513
Спецификация требований к системе
Анализ пригодности
Спецификация на систему
Детальное проектирование и реализация системы
Интеграция системы
Валидация системы
Выбор платформы
Функциональная валидация
Внедрение системы
Модификация системы
Notes: В соответствии с требованиями МЭК 61513 перед началом проектирования СКУ необходимо провести анализ пригодности выбранной платформы для применения в проекте, в соответствии с его требованиями. Предварительный отчет по обеспечению безопасности для новой или модернизируемой АЭС, как правило, должен сопровождаться документами по общей квалификации СКУ.
Подтверждение пригодности платформы требуется в виде сертификата на соответствие международным стандартам

## Slide 10
Квалификационная оценка платформы
Типовые испытания компонентов
Аппаратное обеспечение
Программное обеспечение
Верификация спецификаций требований
Дополнительные испытания компонентов (при необходимости)
Сертификация системы на основе результатов заводских приемочных испытаний
Аппаратное обеспечение
Интеграционные испытания
Этап 1. Квалификационная оценка (общая сертификация, независимая от проекта)
Этап 2. Квалификация (сертификация в соответствии с требованиями конкретного проекта)
Операционное ПО
Прикладное ПО
Инструментальное ПО
Операционное ПО
Прикладное ПО
Инструментальное ПО
Программное обеспечение
Международная ядерная квалификация
Notes: При разработке и производстве СКУ рекомендуется применение технических решений на основе платформ. Под платформой понимается совокупность аппаратных и программных компонентов, функционирующих согласованно в одной или более архитектурах (конфигурациях) с установленными границами.
По опыту общения с венгерским заказчиком, сертификаты данного этапа необходимы для начала проектирования.
Поскольку разработка платформы предшествует ее применению на конкретной АЭС, при разработке требований к платформе должна использоваться инженерная оценка, позволяющая установить рамочные требования.
Квалификационная оценка платформы включает в себя сертификацию аппаратных модулей, программных модулей и средств разработкаи прикладного ПО. Сертификация отдельных модулей, как правило, дополняется интеграционной квалификацией аппаратного и программного обеспечения.
Приемуществом квалификационной оценки является то, что испытания и анализ узлов на модулях платформы, проводимые независимыми экспертами, предшествуют фактической разработке и реализации системы контроля и управления, что минимизирует потребность в дальнейших испытаниях и анализе.
В то же время результаты квалификационной оценки или сертификации могут подкрепить результаты квалификации для конкретной АЭС, но не в коем случае не заменить ее.
После верификации требований для конкретной АЭС проводится квалификация систем контроля и управления. При необходимости проводятся дополнительные испытания.

## Slide 11
Общее описание платформы со ссылками на все материалы, дающие подробное описание работы платформы;
Гарантийные обязательства компании-поставщика платформы;
Перечень стандартов и нормативов, составляющих нормативную основу для разработки платформы, включая официально оформленное заявление компании-поставщика о соблюдении требований указанных стандартов;
Документацию по концептуальному проекту и производственным чертежам и схемам компонентов, комплектующих, цепей и т.д., с описаниями и пояснениями, необходимыми для их понимания;
Архитектура программного обеспечения платформы с доступом к коду конкретных модулей;
Общая информация по среде разработке программного обеспечения и программным средствам, используемым производителем;
Описание производственных процессов компаний-поставщиков (и/или субпоставщиков по необходимости), используемых при разработке и производстве аппаратного обеспечения платформ СКУ.
Информация о безопасности процессов, реализуемых при разработке платформы;
Документация по процедурам верификации и валидации. Доступ к записям по испытаниям узлов и валидационным испытаниям при финальной интеграции продукта. Информация по методикам валидации и программным средствам;
Записи о техническом обслуживании платформы, отказах компонентов и т. д. (необходимо для оценки опыта эксплуатации).
Документация по платформе СКУ
Notes: Квалификационная оценка СКУ возможна только при наличии должным образом составленной документации.
Состав документации обсуждается с компанией поставщиком, но как правило должен включать:

## Slide 12
Методы и документальное оформление квалификационной оценки
Методы квалификационной оценки
Отчет по квалификационной оценке
включает краткую характеристику мероприятий и результатов квалификационной оценки, а также содержит возможные рекомендации.
Экспертное заключение
Анализ
Квалификация по анализу предполагает проведения логической оценки или создания репрезентативной модели модулей, являющихся объектом квалификации.
Испытания типового образца
позволяют подтвердить соответствие модуля спецификации его функциональных характеристик вне зависимости от конкретного проекта
Опыт эксплуатации
Выполняется оценка имеющихся данных по условиям эксплуатации и эксплуатационным характеристикам относительно фактических условий эксплуатации и производительности оборудования, являющегося объектом квалификации.
Сертификат
Notes: Основными методами квалификационной оценки являются:
- Испытания типового образца
позволяют подтвердить соответствие модуля спецификации его функциональных характеристик вне зависимости от конкретного проекта.
- Опыт эксплуатации
Выполняется оценка имеющихся данных по условиям эксплуатации и эксплуатационным характеристикам относительно фактических условий эксплуатации и производительности оборудования, являющегося объектом квалификация.
- Анализ
Квалификация по анализу предполагает проведения логической оценки или создания репрезентативной модели модулей, являющихся объектом квалификации.
По итогам квалификационной оценки оформляется отчет, включающий в краткую характеристику мероприятий и результатов квалификаионной оценки, а также содержит возможные рекоментации.
Оформляется экспертное заключение на очнове которого принимается решение о выдаче сертификата соотвествия.

## Slide 13
Квалификационная оценка аппаратного обеспечения
Экспертиза и оценка аппаратного обеспечения проводится с целью подтверждения соответствия их характеристик спецификации требований к платформе СКУ.
Квалификационная стратегия: IEC/IEEE 60780-323 Объекты использования атомной энергии - Электрическое оборудование, важное для безопасности – Квалификация.
Общие требования: IEC 60987 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Требования к разработке аппаратного обеспечения компьютеризированных систем.
Документарная проверка:
Оценка проектных документов.
Спецификация испытаний.
Программа испытаний.
Анализ критической нагрузки.
Расчет интенсивности отказов.
Оценка производственных процессов.
и т.д.
Практические испытания:
Визуальный осмотр и проверка конструктивных элементов (IEC 60664).
Функциональные испытания.
Климатические испытания (IEC 60068).
Испытания механической нагрузкой (IEC 60068).
ЭМС (IEC 61000).
и т.д.
Отчет о квалификационной оценке
Сертификат
Notes: Экспертиза и оценка аппаратного обеспечения проводится с целью подтверждения соответствия их характеристик спецификации требований к платформе СКУ.
Общие требования к квалификации изложены в IEC/IEEE 60780-323 Объекты использования атомной энергии - Электрическое оборудование, важное для безопасности – Квалификация.

## Slide 14
Квалификационная оценка программного обеспечения
Нормативная база:
IEC 61513 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Общие требования к системам.
IEC 60880 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А.
IEC 62138 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категорий B или C.
Требования и рекомендации:
Процесс проектирования | Самоконтроль | Рекомендации, зависящие от языка
Модифицируемость | Проверки достоверности | Последовательности и оформление
Подход "сверху вниз" | Безопасная выходная информация | Комментарии
Верификация промежуточных результатов проекта | Содержимое памяти | Ассемблер
Управление модификаций в процессе разработки | Проверка ошибок | Правила кодирования
Структура ПО | Детальное проектирование и кодирование | Проблемно-ориентированные языки
Структуры управления и оценки | Ветвления и циклы | Автоматическая генерация кода
Модули | Подпрограммы | 
Операционное системное ПО | Вложенные структуры | 
Время выполнения | Адресация и массивы | 
Прерывания | Структуры данных | 
Арифметические выражения | Динамические изменения | 
 | Тестирования устройств и комплексные тестирования | 
Notes: Нормативной базой для квалификаионной оценки программного обеспечения являются следующие стандарты:
IEC 61513 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Общие требования к системам.
IEC 60880 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А.
IEC 62138 Атомные электростанции. Системы АСУ ТП, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категорий B или C.

## Slide 15
Интеграционные испытания платформы
Цель интеграционных испытаний – демонстрация и оценка конкретных характеристик системы, важных для безопасности, которые не могли быть показаны на уровне компонентов.
Выполняется интеграция аппаратных и программных компонентов, составляющих репрезентативную систему контроля и управления , для проведения тестирования с целью подтверждения общих характеристик платформы и пригодности аппаратно-программного комплекса для эксплуатации. Конфигурация репрезентативной системы должна соответствовать составу (спецификации) квалификационной оценки и стандартному режиму использования платформы.
Характеристики платформы подтверждаются как общие, если они действительны независимы от конфигурации компонентов аппаратных и программных компонентов. В противном случае результаты квалификации считаются действительными только для конфигурации, в которой они являются действительными.
Notes: Основной целью интеграционных испытаний является демонстрация и оценка конкретных характеристик системы/платформы, которые не могли быть показаны на уровне компонентов.
Выполняется интеграция аппаратных и программных компонентов, составляющих реперзанетативную систему контроля и упраления, для проведения тестирования с целью подтвержления общих характеристих платформы и пригодности аппаратно-программного комплекса для эксплуатации.

## Slide 16
Независимый орган по оценке соответствия, уполномоченный проводить подтверждение соответствия продукции, должен быть аккредитован в соответствии со стандартом ISO/IEC 17065 на данный вид продукции
Независимый инспекционный орган, уполномоченный проводить инспекционный контроль, должен быть аккредитован в соответствии со стандартом ISO/IEC 17020 на данный вид продукции
Независимая испытательная лаборатория, уполномоченный проводить испытания продукции, должна соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 17025 на данный вид продукции
Критерии выбора нотифицированного органа
Notes: Независимый орган по оценке соответствия, уполномоченный проводить подтверждение соответствия продукции, должен быть аккредитован в соответствии со стандартом ISO/IEC 17065 на данный вид продукции
Независимая испытательная лаборатория, уполномоченный проводить испытания продукции, должна соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 17025 на данный вид продукции
Независимый инспекционный орган, уполномоченный проводить инспекционный контроль, должен быть аккредитован в соответствии со стандартом ISO/IEC 17020 на данный вид продукции

## Slide 17
Международный форум по аккредитации IAF MLA
Национальные органы по аккредитации
Органы по сертификации
DAkkS (Германия)
NAH (Венгрия)
Cofrac (Франция)
DEKRA
TÜV SÜD
Bureau Veritas
TÜV Reinland
SGS
Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий ILAC
Национальные органы по аккредитации
Cofrac (Франция)
NAH (Венгрия)
DAkkS (Германия)
Аккредитованные лаборатории
VEIKI-VNL Ltd.
TÜV SÜD
Bureau Veritas
TÜV Reinland
SGS
Критерии выбора нотифицированного органа
Notes: Органы по сертификации должны быть аккредитованы в органах по аккредитации, являющимися членами международного форума по аккредитации IAF MLA
Испытательные лаборатории долны быть аккредитованы в органах по аккредитации входящих в международное сотрудничество по аккредитации лабораторий ILAC

## Slide 18
Спасибо за внимание!